PROJEKT OŚWIETLENIA BOISK

1.	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Zawartość opracowania

- Podstawa i zakres opracowania

- Opis techniczny

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Obliczenia

- Rysunki:

- Plan zasilania i oświetlenia terenu  1:500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	rysunek 10/E1

- Schemat zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	rysunek 11/E2

- Schemat oświetlenia terenu. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . rysunek 12/E3

2.	PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.	Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora;

- mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500;

- obowiązujące normy i przepisy.

2.2 	Zakres opracowania:

Projekt zawiera adaptację projektu typowego „ORLIK 2012 – zespół boisk sportowych” i obejmuje:

- zasilanie zespołu boisk wraz z zapleczem;

- oświetlenie zewnętrzne zespołu boisk;

W opracowaniu ujęto budowę następujących elementów:

- wewnętrznej linii zasilającej (wlz) od istniejącej rozdzielnicy w bud. warsztatów do tablicy TE;

- tablicy oświetleniowej TO;

- oświetlenia zespołu boisk.

3.	OPIS TECHNICZNY

3.1.	Zasilanie zespołu boisk

Projektowany zespół boisk  należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy w budynku warsztatów. W tym celu w rozdzielnicy należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy np. typu R303 z wkładką bezp. 63A oraz licznik energii elektrycznej jako podlicznik. Od rozdzielnicy do ujętej w typowym projekcie zespołu boisk tablicy TE zlokalizowanej w pomieszczeniu trenera w budynku zaplecza zaprojektowano wlz wykonany kablem YKYżo 5x25 ułożonym wraz z płaskownikiem FeZn 25x4.

Trasę wlz pokazano na rys. 10/E1.

3.2.     Tablica oświetlenia TO

W pomieszczeniu trenera zaprojektowano tablicę oświetlenia TO. Tablicę to wyposażyć wg rys. E2. Przyjęto załączanie oświetlenia boisk łącznikami w tablicy TO.

Z tablicy TO wyprowadzić 4 obwody oświetlenia boisk wykonane kablem YKYżo 5x6, ułożonym wraz z płaskownikiem FeZn 25x4. Trasę kabli pokazano na rys. 10/E1.

3.3.     Oświetlenie boisk

Do oświetlenia boisk zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane o przekroju okrągłym np. typu MABO 09 montowane na fundamencie typu F-150V/40, o nośności dostosowanej do ciężaru i powierzchni opraw (II strefa obciążenia wiatrem) z poprzeczkami dobranymi odpowiednio do ilości opraw. Fundamenty słupów posadowić w taki sposób, by śruby mocujące słup do fundamentu nie wystawały ponad powierzchnię terenu. Śruby zabezpieczyć przed korozją.

Na słupach zaprojektowano projektory do oświetlania terenów sportowych – do obliczeń oświetlenia przyjęto projektory typu MVP506 firmy Philips z lampą metalhalogenkową 250W (całkowity pobór mocy jednego projektora: 325W) oraz 400W (całkowity pobór mocy 473W). Ilości opraw na poszczególnych słupach podano na rys. 12/E3. Oprawy na słupach będą zasilane z różnych faz.

Poprzeczki słupów należy wykonać wg indywidualnych rozwiązań. Muszą one pozwalać na regulację projektorów w azymucie i kącie podniesienia. Dokładne ustalenie pozycji projektorów dobrać w fazie pomiarów powykonawczych.

Schemat oświetlenia pokazano na rys.12/E3.

3.4.     Oświetlenie zaplecza zespołu boisk

Oświetlenie zaplecza zespołu boisk zaprojektowano oprawami na słupach parkowych. Słupy zasilić wyprowadzonym z istniejącego słupa kablem YKYżo 3x6, ułożonym wraz z płaskownikiem FeZn 25x4. Trasę kabli pokazano na rys. 10/E1.

3.5.     Ochrona od porażeń

Sieć elektryczna odbiorcza pracować będzie w układzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody ochronne muszą posiadać izolację w kolorach zielonym i żółtym; i należy połączyć je do szyn ochronnych PE w poszczególnych rozdzielnicach i tablicach zasilających.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych.

W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowo zastosowano szybkie wyłączanie.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez:

- urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki topikowe, wyłączniki z  wyzwalaczami nadprądowymi ),

- sieć połączeń wyrównawczych.

Wszystkie części przewodzące dostępne chronione wspólnie przez to samo urządzenie ochronne powinny być połączone ze sobą przewodami ochronnymi i przyłączone do tego samego uziomu. W pomieszczeniach szczególnie niebezpiecznych (łazienki itp.) powinny być stosowane połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) łączące ze sobą części przewodzące jednocześnie dostępne.

3.6.     Ochrona odgromowa i połączenia wyrównawcze

Zgodnie z normą PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. dla masztów oświetleniowych rozmieszczonych na terenie boiska projektuje się systemy uziomowe wykonane z płaskownika FeZn 25x4. Systemy te tworzą w rejonie słupów układy ekwipotencjalizujące i wysterowywujące  potencjał na powierzchni ziemi. Systemy uziomowe wykonać z ułożonych koncentrycznie w stosunku do słupa, oddalonych od siebie o 1m uziomów otokowych. Uziomy będą zagłębione w miarę oddalania się od słupa na głębokość od 0,6 do 1,4m. Ostatni uziom oddalony od słupa o ok. 5m.

Poszczególne uziomy otokowe połączyć galwanicznie ze sobą i słupem płaskownikiem FeZn 25x4.

Systemy uziomowe masztów połączyć płaskownikiem FeZn 25x4 ze sobą. W przypadku wystąpienia zbliżenia pomiędzy słupami oświetleniowymi a metalowymi elementami ogrodzenia należy wykonać pomiędzy nimi połączenia wyrównawcze przy pomocy płaskownika FeZn 25x4. Wszystkie połączenia w systemie uziomowym obiektu muszą zapewniać galwaniczną ciągłość.

W przypadku braku możliwości wykonania pełnego systemu uziomowego ze względu na zagospodarowanie terenu (np. słup zlokalizowany blisko budynku) należy wykonać część systemu (np. ¾ lub½) z zachowaniem zasady galwanicznego łączenia uziomów ze sobą i słupem. W razie potrzeby system uzupełnić uziomami pionowymi.

Roboty związane z realizacją systemu uziomów instalacji odgromowej, z uwagi na ich częściową lokalizację pod docelową nawierzchnią boiska, należy wykonać przed robotami niwelacyjnymi.

3.7.    Uwagi i zalecenia

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejącymi normami i przepisami.

Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie z normą N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne	 i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",  w szczególności:

- trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę;

- kable nn układać w ziemi na głębokości 70cm;

- zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia podziemnego, napotkane

urządzenia podziemne traktować jak urządzenia czynne;

- ewentualne skrzyżowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonać w przepustach

kablowych stosując rury ochronne f-my „AROT”- typu DVK-110 w wykopach otwartych

lub SRS w przypadku przewiertów i przecisków;

- kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu tylko jeżeli grunt jest piaszczysty, w

pozostałych przypadkach kable układać na warstwie 10cm przesianego piasku;

- kable należy zasypywać warstwą 10cm takiego samego piasku, następnie warstwą 15cm

rodzimego gruntu, a następnie przykryć czerwoną folią z tworzywa sztucznego.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi.

Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracować dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

- oględziny

- badanie skuteczności szybkiego wyłączenia badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- pomiary zagęszczenia gruntu wokół wszystkich słupów i na trasie kabla w miejscach charakterystycznych

- badania parametrów oświetlenia (natężenie i równomierność oświetlenia)

Dopuszcza się zastosowanie innych producentów materiałów, niż zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacji.

5.	OBLICZENIA

Jako system ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.

Będzie ono zapewnione przy spełnieniu warunku:

ZS *  IA  <  UO

gdzie: ZS  - impedancja pętli zwarciowej od pktu zwarcia do źródła zasilania

IA  - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego

UO - napięcie znamionowe względem ziemi

Skuteczność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarami we wszystkich obwodach.

A. Sprawdzenie spadku napięcia dla oprawy najbardziej oddalonej od złącza kablowego (słup S3)

ΔU% = (40000*87*100):(57*25*400*400) +(2600*144*100):(57*6*400*400) = 2,21 % <

<  ΔU dop.= 4%

B. Sprawdzenie ochrony od porażeń dla najdłuższego obwodu (słup S6)

R25 = 2*0,75*0,087 = 0,131 oma        X25 = 2*0,075*0,087 = 0,013 oma

R6 = 2*3,05*0,144 = 0,878 oma       X6 = 2*0,086*0,144 = 0,025 oma                                    .

Zwarcie w słupie S3

ZS =   √ (1,0092 + 0,0382 )   = 1,010 oma

Ik1 =  230:(1,25*1,010) = 182 A                      IA = 16*7,5 = 120 A

UO = 1,010*120 = 1231V < U = 230V

Ochrona skuteczna

Zwarcie w tablicy TE

ZS =    √ (0,1312 + 0,0132 )  = 0,132 oma

Ik1 =  230:(1,25*0,132) = 1394 A                  IA = 63*10,4 = 655 A

UO = 0,132*400 = 53V < U = 230V

Ochrona skuteczna